国能新奥城北供热站关停设备存放维护保养方案

盐城国能新奥城北供热站仅供盐城中医院用能，因中医院独立供汽项目已经投入运营，城北供热站于2023年9月11关停，为保障城北供热站关得安全、停的彻底，并保障关停后设备处于良好状态，特制定本方案。

一、锅炉保养

1、对1台20吨锅炉及2台10吨锅炉进行保养。

2、打开锅炉炉膛清理内部积灰和杂质。

3、锅炉所有进水管道、出汽管道、排污管道在阀门连接处加装盲板进行封闭。

4、对锅炉本体所有螺栓、螺母抹黄油进行保护。

5、在锅炉压力表接口处连接高压氮气瓶，向锅筒（汽泡）管程充入高纯度氮气。当氮气压力达到0.1MPa（表压）时，停止作业并用发泡剂检查锅炉本体外部所有连接部位没有漏气现象，观察半小时压力不降为充氮完成。

6、三台锅炉依次操作。

7、当锅炉重新启用时，氮气可直接排空。

二、除氧器保养

1、对锅炉配套的2台除氧器保养。

2、除氧器所有进水管道、排空管道、排污管道在阀门连接处加装盲板进行封闭。

3、对除氧器本体所有螺栓、螺母抹黄油进行保护。

4、在除氧器压力表接口处连接高压氮气瓶，充入高纯度氮气。当氮气压力达到0.1MPa（表压）时，停止作业并用发泡剂检查除氧器本体外部所有连接部位没有漏气现象，观察半小时压力不降为充氮完成。

5、二台除氧器依次操作。

6、当除氧器重新启用时，氮气可直接排空。

三、其他保养

1、水泵保养

1.1、所有水泵关闭进出水阀门，排空泵内剩余积水，检查水泵润滑机油并进行补充。

包括锅炉系统：给水多级泵5台、锅炉加氨加磷酸盐水泵7台；

水处理系统：过滤器给水泵1台、过滤器反洗水泵1台、反渗透高压泵2台、反渗透产水泵2台、反渗透低压冲洗水泵1台。

1.2、对水泵螺栓、螺母、转动部件抹黄油保护。

2、站内其他连接部位螺栓、螺母一次集中抹黄油保护。