相关附件：

附件1：

报价文件封面、封袋式样：（用于报价文件封面和封袋上，用于报价文件封面上时，报价单位自行在报价文件封面右上角标明“正本”或“副本”标志）。

盐城国投大厦、国投商务楼空调主机维保项目

报 价 文 件

报价单位 （法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人

日    期： 2021 年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （报价单位）的法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                     （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的          （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                  项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

报价单位（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日

附件4：

投标承诺书

盐城市国有资产投资集团有限公司：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）服务询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥       ）总价承包本招标范围内的全部维保内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2．我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本报价文件中的全部承诺和责任，并遵守询价文件中对投标单位的所有规定。

5．我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方报价文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6．                        （其他补充说明）。

报价单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件5：

报价单位一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件6：

工程量清单报价表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 数量 (台） | 维保单价（元） | 维保合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔离心机组年度维保费 | 2 |  |  |
| 2 | 麦克维尔螺杆机组年度维保费 | 2 |  |  |
| 3 | 开利离心机组年度维保费 | 2 |  |  |
| 4 | 开利螺杆机组年度维保费 | 1 |  |  |
| 5 | 合计：人民币大写 元（¥： 元） |  |  |  |

注：1、投标报价及合同价款（包括综合单价及合价）是指根据现场实际情况、招标人提供的维保清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、维保清单报价表中的所有内容。包括但不仅限于人工费、定期维护保养费、维修处理费、耗材费、清洗费、管理费、利润、税金、不可预见费及其它相关所有费用。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

2、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，工程量按实结算；除设计变更或采购单位调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件7：                                            易损件备品备件清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在维保过程中出现零备件损坏或需要更换零备件，投标人应以优惠的价格及时向招标人提供维修所需的原厂零备件（投标人自行填写空调主机易损件、备品备件清单），并对零备件质量担保，保质期为六个月（由工作人员更换安装调试合格时起）。跟换零备件须向甲方出具书面报告，在得到甲方同意后更换，甲方应在零备件交付正常使用后一周内支付零备件货款。

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件8：

维保内容

麦克维尔离心机组维保内容

年度保养:

a.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘、能量调节和油泵系统控制盘、远程监控系统控制盘的元器件是否符合机组正常工作的要求。

b.检查压缩机和油泵电机的绝缘情况。

c.检查机组热交换器、水压降。检査机组水系统、油路系统、氟利昂系统的各个部件的状态。

d.检查油位（工作状态）是否符合要求。

e.目测油质，如有必要，检查油质更换冷冻机油（从甲方处采集油样以用于实验室分析）。

f.更换润滑油和油过滤器芯。

g.检查所有操作和安全保护装置是否能正常工作。

h.检查吸气导叶控制设定及工作情况。

i.检查冷水机组系统控制器。检査机组所有信息采集点的状态是否正常。

j.季节性的机组关机保养和开机检査。

k.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

l.检查机组氟利昂容量是否满足额定制冷量的要求。

m.提交所有机组检查维修记录、所有机组运行状况、安全控制设定、报警记录等的复印件给甲方维护保养经理。

n.对甲方操作人员进行现场操作及运行注意事项培训。

月度巡检（每月一次）

a.检查供电电压。

b.检查所有外部电气联动的工作情况。

c.检查冷水机组运行状态，以及各个部件的工作状态。

d.对制冷剂系统或润滑油系统检漏处理。

e.检査油泵及压缩机电加热器的工作情况。

f.检查油压降。

g.检查冷却塔并仅告知其运行状况。

H.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

紧急维修相应:

a）除上面提到的检查以外，乙方还将提供除上面提到的检査以外,乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方传真或电话通知后,如果是大范围影响甲方供能的事件（或者是重要活动期间）乙方须在4小时内或更少时间内到达现场，其他故障须在8小时内或更少时间内到达现场，针对故障原因进行维修处理。

b）	甲方如有重大活动，需提前24小时通知乙方，乙方应立即安排机组应急保障服务。乙方每年免费提供两次重要活动机组保障服务（每次不超过24小时）。

c）	以优惠的价格及时向甲方提供维修所需的原厂零备件，并对零备件质量担保，保质期为六个月（由乙方更换安装调试合格时起）。甲方应在零备件交付正常使用后一周内支付零备件货款。

d）	向甲方维护保养经理提交设备月工作状况报告。

e）	传授和指导甲方设备操作人员，使其熟悉正常操作。

f）	乙方免费向甲方提供维修用工具。向甲方操作人员提供麦克维尔机组操作规程。

g）	乙方维护人员在进行检查维护保养时应釆取适当措施，避免制冷剂和润滑油的损失。

h）	总价低于5000元的配件先维修后甲方在完工后一周内付款，总价低于800元的配件由乙方免费提供。

麦克维尔螺杆机组维保内容

年度保养:

o.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘、能量调节、远程监控系统控制盘的元器件是否符合机组正常工作的要求。

p.检查压缩机的绝缘情况。

q.检查机组热交换器、水压降。检查机组水系统、油路系统、氟利昂系统的各个部件的状态。

r.检查油位（工作状态）是否符合要求。

s.目测油质，如有必要，检查油质更换冷冻机油（从甲方处采集油样以用于实验室分析）。

t.更换润滑油和油过滤器芯。

u.检查所有操作和安全保护装置是否能正常工作。

v.检查冷水机组系统控制器。检查机组所存信息采集点的状态是否正常。

w.季节性的机组关机保养和开机检査。

x.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

y.	检查机组氟利昂容量是否满足额定制冷量的要求。

z.	提交所有机组检査维修记录、所有机组运行状况、安全控制设定、报警记录等的复印件给甲方维护保养经理。

aa.对甲方操作人员进行现场操作及运行注意事项培训。

月度巡检（每月一次）

h.检查供电电压。

i.检査所有外部电气联动的工作情况。

j.检查冷水机组运行状态，以及各个部件的工作状态。

k.对制冷剂系统或润滑油系统检漏处理。

l.检査油分离器及压缩机电加热器的工作情况。

m.检查油压降。

n.检查冷却塔并仅告知其运行状况。

I.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗

紧急维修相应：

i）除上面提到的检查以外，乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方传真或电话通知后,如果是大范围影响甲方供能的事件（或者是重要活动期间）乙方须在4小时内或更少时间内到达现场，其他故障须在8小时内或更少时间内到达现场，针对故障原因进行维修处理。

紧急维修相应:

j）	甲方如有重大活动，需提前24小时通知乙方，乙方应立即安排机组应急保障服务。乙方每年免费提供两次重要活动机组保障服务（每次不超过24小时）。

k）	以优惠的价格及时向甲方提供维修所需的原厂零备件，并对零备件质量担保，保质期为六个月（由乙方更换安装调试合格时起）。甲方应在零备件交付正常使用后一周内支付零备件货款。

l）	向甲方维护保养经理提交设备月工作状况报告。

m）	传授和指导甲方设备操作人员，使其熟悉正常操作。

n）	乙方免费向甲方提供维修用工具。向甲方操作人员提供麦克维尔机组操作规程。

o）	乙方维护人员在进行检查维护保养时应釆取适当措施，避免制冷剂和润滑油的损失。

p）	总价低于5000元的配件先维修后甲方在完工后一周内付款，总价低于800元的配件由乙方免费提供。

开利离心机组维保内容

年度保养:

ab.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘、能量调节和油泵系统控制盘、远程监控系统控制盘的元器件是否符合机组正常工作的要求。

ac.	检查压缩机和油泵的绝缘情况。

ad.	检查机组热交换器、水压降。检查机组水系统、油路系统、氟利昂系统的各个部件的状态。

ae.	检查油位（工作状态）是否符合要求。

af.	目测油质，如有必要，检査油质更换冷冻机油（从甲方处釆集油样以用于实验室分析）。

ag.	更换润滑油和油过滤器芯。

ah.	检查所有操作和安全保护装置是否能正常工作。

ai.	检査吸气导叶控制设定及工作情况。

aj.	检查冷水机组系统控制器。检查机组所有信息釆集点的状态是否正常。

ak.	季节性的机组关机保养和开机检查。

al.	根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

am.	检査机组氟利昂容量是否满足额定制冷量的要求。

an.	提交所有机组检查维修记录、所有机组运行状况、安全控制设定、报警记录等的复印件给甲方维护保养经理。

ao.	对甲方操作人员进行现场操作及运行注意事项培训。

月度巡检（每月一次）

o.检查供电电压。

p.检査所有外部电气联动的工作情况。

q.	检查冷水机组运行状态，以及各个部件的工作状态。

r.	对制冷剂系统或润滑油系统检漏处理。

s.	检查油泵及压缩机电加热器的工作情况。

t.	检査油压降。

u.	检査冷却塔并仅告知其运行状况。

j.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

紧急维修相应:

q）除上面提到的检査以外,乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方传真或电话通知后,如果是大范围影响甲方供能的事件（或者是重要活动期间）乙方须在4小时内或更少时间内到达现场，其他故障须在8小时内或更少时间内到达现场，针对故障原因进行维修处理。

r）	甲方如有重大活动，需提前24小时通知乙方，乙方应立即安排机组应急保障服务。乙方每年免费提供两次重要活动机组保障服务（每次不超过24小时）。

s）	以优惠的价格及时向甲方提供维修所需的原厂零备件，并对零备件质量担保，保质期为六个月（由乙方更换安装调试合格时起）。甲方应在零备件交付正常使用后一周内支付零备件货款。

t）	向甲方维护保养经理提交设备月工作状况报告。

u）	传授和指导甲方设备操作人员，使其熟悉正常操作。

v）	乙方免费向甲方提供维修用工具。向甲方操作人员提供麦克维尔机组操作规程。

w）	乙方维护人员在进行检查维护保养时应釆取适当措施，避免制冷剂和润滑油的损失。

x）	总价低于5000元的配件先维修后甲方在完工后一周内付款，总价低于800元的配件由乙方免费提供。

开利螺杆机组维保内容

年度保养:

ap.	检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘、能量调节、远程监控系统控制盘的元器件是否符合机组正常工作的要求。

aq.	检查压缩机的绝缘情况。

ar.	检查机组热交换器、水压降。检查机组水系统、油路系统、氟利昂系统的各个部件的状态。

as.检查油位（工作状态）是否符合要求。

at.目测油质，如有必要，检查油质更换冷冻机油（从甲方处采集油样以用于实验室分析）。

au.更换润滑油和油过滤器芯。

av.检查所有操作和安全保护装置是否能正常工作。

aw.检查冷水机组系统控制器。检查机组所存信息采集点的状态是否正常。

ax.季节性的机组关机保养和开机检査。

ay.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

ba.	检查机组氟利昂容量是否满足额定制冷量的要求。

bb.	提交所有机组检査维修记录、所有机组运行状况、安全控制设定、报警记录等的复印件给甲方维护保养经理。

bc.对甲方操作人员进行现场操作及运行注意事项培训。

月度巡检（每月一次）

v.检查供电电压。

w.检査所有外部电气联动的工作情况。

x.检查冷水机组运行状态，以及各个部件的工作状态。

y.对制冷剂系统或润滑油系统检漏处理。

z.检査油分离器及压缩机电加热器的工作情况。

aa.检查油压降。

ab.检查冷却塔并仅告知其运行状况。

K.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗

紧急维修相应：

y）除上面提到的检查以外，乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方传真或电话通知后,如果是大范围影响甲方供能的事件（或者是重要活动期间）乙方须在4小时内或更少时间内到达现场，其他故障须在8小时内或更少时间内到达现场，针对故障原因进行维修处理。

紧急维修相应:

z）	甲方如有重大活动，需提前24小时通知乙方，乙方应立即安排机组应急保障服务。乙方每年免费提供两次重要活动机组保障服务（每次不超过24小时）。

aa）	以优惠的价格及时向甲方提供维修所需的原厂零备件，并对零备件质量担保，保质期为六个月（由乙方更换安装调试合格时起）。甲方应在零备件交付正常使用后一周内支付零备件货款。

ab）	向甲方维护保养经理提交设备月工作状况报告。

ac）	传授和指导甲方设备操作人员，使其熟悉正常操作。

ad）	乙方免费向甲方提供维修用工具。向甲方操作人员提供麦克维尔机组操作规程。

ae）	乙方维护人员在进行检查维护保养时应釆取适当措施，避免制冷剂和润滑油的损失。

af）	总价低于5000元的配件先维修后甲方在完工后一周内付款，总价低于800元的配件由乙方免费提供。