盐城国能大丰H5海上风电场工程

220kV并网线路上网关口电能计量表辅表供货技术要求

1、总则

1.1本技术规范要求是针对盐城国能大丰H5海上风电场工程220kV并网线路关口电能计量表辅表提出的基本技术要求，投标方应提供符合DL、GB、IEC最新版本的标准和本技术规范书要求的产品。

1.2本技术规范要求经招、投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.3本技术规范要求未尽事宜，由招、投标双方协商确定。协商不成的，按法律规定执行。

1.4投标方提供的产品应满足江苏电网要求，并负责现场安装接线工作。与现场业主项目部签署安全协议，并对合同范围内的现场施工安全和质量负责；应接受现场建设管理单位和监理单位的统一组织管理和监督检查，以及安全、质量、进度、技术、文明施工等要素的管控；进场前须向监理项目部办理进场手续，开工前将施工方案报监理审批，施工资料应满足档案归档和现场过程管控要求，对进场施工人员应进行进场前和定期的安全教育及培训。

2技术要求

2.1 环境条件

（1）海拔高度：≤1000 m

（2）环境温度：－10.6℃－38.6℃

（3）抗地震能力：地面水平加速度0.2g，垂直加速度0.1g同时作用，分析计算的安全系数不小于1.67。

2.2 装置环境条件

（1）环境温度：-12.5℃ - 45℃

（2）相对湿度：5%－95%（装置内部既无凝露，也不应结冰）

（3）大气压力：70kPa-106kPa

（4）海拔高度：小于1000m

2.3 技术条件

（1）接线方式：三相四线制

（2）电压：Un=3×57.7/100V（相电压：57.7V；线电压：100V）

（3）电流：Ib=3×1A（二次电流1A）

（4）频率：50Hz±5 Hz

（5）准确度等级：

有功：0.2S级

无功：1.0级

（6）时钟精度：不大于0.5sec/day

（7）电池寿命：内置锂电池不小于10年

（8）光电测试输出

脉冲频率：5Hz

脉冲常数：20000/imp/kwh

脉冲宽度：40ms

（9）继电器输出

电能量脉冲输出8路

脉冲宽度：80ms

（10）通信规约、接口

通信规约IEC62056（DLMS）， RS485接口、RS232接口、调制解调器

- 基本功能：

- 电量测量：相电流、相电压、有功、无功、正反双向计量、可测四象限无功；

- 最大需量测量：正反向（有功、无功）最大需量以及发生时间；最大需量值存储12个月；最大需量自动清零与电量自动抄表日相同；需量积分周期15min

- 可显示负荷曲线

- 液晶显示，8位数据位，需量显示小数点位数可通过编程实现

- 可就地、远方修改表内设定参数

- 有防失电数据丢失保护，辅助电源可保证电表在三相电压失压后能通过通信口采集数据

- 可就地、远方读取电度量数值

- 记录功能

- 事件记录：需量复位次数，上次复位时间，上次编程时间等

- 断电、欠压、过压记录：断电次数，分相欠压、过压次数

- 自检功能

（13）安装方式

壁挂式。

3、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关口计量电能表 | ZMQ202c.88 | 输入电压：三相，相电压57.7V；相电流：1A | 1只 | 品牌：兰吉尔（进口） |

4、供货方职责：

1）提供满足要求并经第三方检测合格的产品，提供设备的检定报告。

2）负责将设备安装于本工程陆上集控中心电量计费ERTU柜内和设备接线工作，并将设备的数据接入电能量数据采集终端，配合本工程调试单位，将此表数据与江苏省调主站和当地系统进行联调，满足江苏电网运行和接入要求。